Мониторинг устранения нарушений по результатам проверок учреждения надзорными органами в 2018 году

(по состоянию на 15.12.2018 г.)

| № п/п | Наименование учреждения | Наименование контролирующего органа, дата проверки | Нарушения, выявленные в ходе проверок надзорными органами (указать какие) | Срок устранения нарушений(согласно выданному предписанию) | Наименование мероприятий для устранения нарушений | Финансовые средства, направленные на устранение нарушений и необходимые для устранения доп. средства (тыс. руб.) |  | Указать выполнение мероприятий по состоянию на 15.12.2018 г., (при невыполнении мероприятий указать причину) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Направлено на устранение | Требуются доп. фин. средства |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | ОГБУ "Первомайский ПНИ" | 1. Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Костромской области (с 16.04.2018 г. по 16.05.2018 г.) | 1. Предусмотреть в составе физиотерапевтического кабинета кабинет для ингаляционной терапии 2. Устранить дефекты отделки стен в медицинском кабинете, находящемся в составе изолятора 3. Заменить в кабинете предрейсовых осмотров водителей транспортных средств стул с тканевой обивкой на стул, позволяющий проводить его обработку с использованием моющих и дезинфицирующих средств 4. Обеспечить медицинских работников сменной одеждой в количестве не менее 3-х комплектов спецодежды на одного работника 5. Указывать на упаковках, прошедшими стерилизацию инструментами сроки хранения согласно Инструкции по применению упаковочного материала. Иметь в наличии инструкцию по использованию упаковочного материала. Проинформировать персонал о сроках сохранения стерильности 6. Обеспечить работу зубного врача в стоматологическом кабинете в сопровождении младшего обслуживающего работника, осуществляющего обработку рабочего места, дезинфекцию, предстерилизационную очистку и стерилизацию инструментов в целях соблюдения противоэпидемиологического режима 7. Обеспечить в процедурном кабинете нормативное значение искусственной освещенности (500лк) 8. Решить вопрос о размещении изолятора в составе приемно-карантинного отделения 9. Устранить дефекты отделки стен в помещениях складов хранения чистого белья 3,4,5,7 отделений 10. Решить вопрос по приему, лечению и временной изоляции пациентов с инфекционными заболеваниями или подозрением на них в приемно-смотровом боксе, боксе, буксированной палате. Бокс должен состоять из тамбура для входа с улицы, палаты, санитарного узла, шлюза для входа персонала из коридора из отделения. Поступление пациента и выписка из бокса должна осуществляться через уличный тамбур 11. Обеспечить хранение санитарной и специальной одежды персонала в индивидуальных шкафчиках и гардеробной персонала 12. Представить сведения об установленной (замененной) в стоматологическом кабинете бактерицидной лампе (о дате установке, типе, сроке замены лампы) 13. Оборудовать в отделениях душевые кабины душевыми установками из расчета одна установка на 5 человек; 14. Осуществлять хранение санитарной, специальной и личной одежды персонала в индивидуальных двух секционных шкафчиках в гардеробной для персонала 15. Обеспечить в парикмахерской нормируемое значение коэффициента пульсации освещенности не более 10% 16. Проводить в парикмахерской не реже одного раза в неделю генеральную уборку в соответствии с графиком, утвержденным администрацией 17. На рабочем месте парикмахера иметь инструкцию на применяемое дезинфицирующее средство «Бриллиант классик». Использовать для дезинфекции инструментов концентрации рабочих растворов, указанных в Инструкции по применению средства 18. Для обслуживания клиентов иметь запас чистого белья - пеньюаров, обеспечивающего его индивидуальное применение для каждого клиента 19. Проводить удаление остриженных волос с шеи и лица клиента чистой индивидуальной салфеткой или ватным тампоном. Не допускать использование кисточки для удаления остриженных волос только без ее дезинфекции после каждого клиента 20. Иметь на одно рабочее место парикмахера не менее трех типовых наборов инструментов для обслуживания клиентов 21. Принять меры к изготовлению и выдаче на раздачу салатов из свежих овощей соответствующих требованиям законодательства по микробиологическим показателям 22. Обеспечить пищеблок горячей водой с температурой не ниже + 65 град. | До 01.10.2018 | 1.Не требуется 2. Выполнить косметические работы стен в медицинском кабинете, находящемся в составе изолятора в срок до 01.07.2018 г. 3. Заменить стул в кабинете предрейсовых осмотров водителей транспортных средств с тканевой обивкой на стул, позволяющий проводить его обработку с использованием моющих и дезинфицирующих средств 4. Приобрести для медицинских работников сменную одежду в количестве не менее 3-х комплектов на одного работника до 01.10.2018 г. 5. Указывать на упаковках, прошедшими стерилизацию инструментами сроки хранения согласно Инструкции по применению упаковочного материала. Иметь в наличии инструкцию по использованию упаковочного материала. Проинформировать персонал о сроках сохранения стерильности 6. Обеспечить работу зубного врача в стоматологическом кабинете в сопровождении младшего обслуживающего работника, осуществляющего обработку рабочего места, дезинфекцию, предстерилизационную очистку и стерилизацию инструментов в целях соблюдения противоэпидемиологического режима. Обучить медицинскую сестру до 01.10.2018 г. 7. Приобрести в процедурный кабинет лампы для нормативного значения искусственной освещенности (500лк) до 1.08.2018 г. 8. Разместить изолятор на 10 мест в составе приемно-карантинного отделения и оборудовать отдельный выход и вход с необходимыми санитарными комнатами 9. Выполнить косметические работы по отделке стен в помещениях складов хранения чистого белья 3,4,5,7 отделений 10. Оборудовать изолятор приемно-карантинного отделения отдельным выходом и входом с необходимыми санитарными комнатами 11. Приобрести индивидуальные шкафы для хранения санитарной и специальной одежды персонала в гардеробной до 01.10.2018 г. 12. Заменить бактерицидную лампу в стоматологическом кабинете и направить сведения об установленной лампе в надзорный орган. 13. Не требуется 14. Установить в гардеробной для персонала двух секционные шкафы для хранения санитарной, специальной и личной одежды, срок до 01.10.2018 г. 15. Приобрести и установить в парикмахерской... до 01.08.2018 г. 16. Проводить в парикмахерской не реже одного раза в неделю генеральную уборку в соответствии с графиком, утвержденным администрацией 17. На рабочем месте парикмахера иметь инструкцию на применяемое дезинфицирующее средство «Бриллиант классик». Использовать для дезинфекции инструментов концентрации рабочих растворов, указанных в Инструкции по применению средства 18. Приобрести запас чистого белья - пеньюаров, обеспечивающего его индивидуальное применение для каждого клиента до 01.09.2018 г. 19. Проводить удаление остриженных волос с шеи и лица клиента чистой индивидуальной салфеткой или ватным тампоном. Не допускать использование кисточки для удаления остриженных волос только без ее дезинфекции после каждого клиента до 01.09.2018 г. 20. Приобрести типовые наборы инструментов для обслуживания клиентов из расчета на одно рабочее место парикмахера не менее трех наборов до 01.09.2018 г. 21. В целях выполнения соответствующих требований законодательства по микробиологическим показателям установить бактерицидную лампу в овощном цехе 22. Обеспечить пищеблок горячей водой с температурой не ниже + 65 град. | - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | Исполнено Небулайзер считается портативным аппаратом, поэтому ингаляции проводятся в комнатах для проживания (на месте) Устранено Исполнено Исполнено Исполнено Исполнено, обучена медицинская сестра Голубева Елена Игоревна Исполнено Исполнено, изолятор на 10 мест имеет отдельный выход и вход с необходимыми санитарными комнатами Устранено Исполнено Исполнено, изолятор на 10 мест имеет отдельный выход и вход с необходимыми санитарными комнатами Исполнено Установлена новая бактерицидная лампа (Марка «Филипс»), информация направлена в надзорный орган Согласно графика в отделениях проводится банный день еженедельно. Для ежедневных гигиенических процедур в каждом отделении имеется 2 душа Исполнено Исполнено Исполнено Исполнено Исполнено Исполнено Исполнено Приняты меры к изготовлению и выдаче на раздачу салатов из свежих овощей соответствующих требованиям (установлена бактерицидная лампа в овощной цех) Исполнено |

Исп. Разумова Г.В.

494-622